Pielikums Nr. 15

IZPILDES GARANTIJAS UN FUNKCIONĀLIE RĀDĪTĀJI

# izpildes garantijas

  - VISPĀRĒJAIS

Katlumājas (KM) darbības garantijām ir šādi nosacījumi:

Pieņem, ka katlumāja ir jaunā un tīrā un ka to pienācīgi ekspluatē un apkopj saskaņā ar KM paredzētajām Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatām.

Uzņēmējam tiks dota iespēja iztīrīt iekārtas (piemēram, iztīrīt kurtuvi) tieši pirms pārbaužu sākuma.

Garantiju pamatā ir šādi ekspluatācijas apstākļi (normālapstākļi) kas ir spēkā attiecībā uz visiem slodzes punktiem:

- Gaisa relatīvais mitrums					60 %

- Gaisa spiediens						1013 mbar

- Apkārtējā gaisa temperatūra				0°C

- Slodze							100%

- Frekvence						50 Hz

- Kurināmais (biomasas 			tehnoloģiskā šķelda

(šķeldas) katliem)

- Kurināmā mitrums					60%

- ST [centrālapkures siltumtīkla] atgaitas spiediens  	2 bar(g)

- ST padeves temperatūra					680C

- ST atgaitas temperatūra					470C

Pretendentam ir jānorāda piedāvājumā izmantotā formula un norādījumi par to, kā pārrēķināt KM darbības faktiskos rādītājus tādos apstākļos, kas atšķiras no normālapstākļiem.

  - ekspluatācijas APSTĀKĻI

KM darbības garantijas ir atkarīgas no šādiem ekspluatācijas apstākļiem:

- KM tiek ekspluatētā ar maksimālo siltumslodzi.

- Tiek paredzētas biežas KM palaišanas, atkarībā no siltumslodzes un biežas jaudas izmaiņas.

- Viss elektroenerģijas un siltumenerģijas pašpatēriņš atbilst KM vajadzībām.

- Ūdenssildāmam katlam un kurtuvei, kā arī perifēro iekārtu, kas ietilpst  ūdenssildāmā katla un kurtuves piegādes komplektācijā, jānodrošina vismaz 5 gadu pret korozijas garantijas laiks.

  - slodzes punkti

Šī dokumenta 7. punktā ir norādīta „Slodzes punktu tabula”. Tajā precizēti katram slodzes punktam īpašie apstākļi.

7. punktā norādītas arī lielumu definīcijas.

  - pārbaužu rezultātu korekcija

Katras pārbaudes rezultāti ir jākoriģē atbilstīgi norādītajiem ekspluatācijas apstākļiem. Jāveido korekcijas līknes, lai parādītu ekspluatācijas apstākļu pārmaiņu ietekmi (kopā ar konkursa piedāvājumu).

# garantētā darbība atkarībā no iepriekš saskaņotajiem zaudējumiem

Uzņēmējs garantē šādus darbības rādītājus atkarībā no iepriekš saskaņotajiem zaudējumiem:

- Siltuma jauda (SJ)

- Lietderības koeficients (LK)

- Karstā starta laiks (KSL)

- Aukstā starta laiks (ASL)

  - siltuma jauda (sj)

Uzņēmējs garantē norādīto siltuma jaudu, kW (jaudu ko katls izdots siltumtīklā).

Siltuma jaudai ir jābūt garantētai visā ārgaisa temperatūras diapazonā, ņemot vērā siltumtīkla temperatūras grafika siltumtīkla temperatūru vērtības.

  - lietderības koeficients (LK)

Uzņēmējs garantē lietderības koeficientu (LK).

LK  nosaka šādi:

LK = SJ / FB * 100		[%]

kur

SJ 	= centrālapkures (siltuma) jauda, kW

FB 	= kurināmā padeve kurtuvē, kW LHV(LHV – zemākais sadegšanas siltums)

  - palaišanas laika garantija

    - Starta laika garantijas nosacījumi

Par starta laiku sauc laiku, ko aprēķina katlam no kurināmā aizdegšanas  un gaisa padošanas brīža kurtuvē līdz kamēr katls darbojas  ar 100 % slodzi.

KM  ir jābūt izejas pozīcijā, t.i., gatavai sākt darbību. KM galvenā daļas sagatavo startam šādi:

- Vadības un aizsardzības sistēmas, elektriskās sistēmas, saspiestā gaisa sistēmas un notekūdens sistēmas darbojas.

- Kurināmā operatīva noliktava ir pabeigta,  piepildīta ar kurināmo un  sagatavota darbam.

- Pārejās KM daļas ir gatavas darbam, ārējās sistēmas ir gatavas siltuma uzņemšanai.

Ir jāsniedz arī iekārtu izgatavotāja līknes palaišanām (kurtuves temperatūra atkarībā no laika), ka arī līkne kurtuves atdzīšanas līkne pēc apturēšanas.

    - Karstā starta laiks

Karstā starta laiks ir starta laiks, kad degšanu kurtuvē iespējams panākt bez manuālas aizdedzināšanas, t.i., padodot gaisu. Ja kurtuves temperatūra ir = 8000C (pēc aptuveni 7 stundām atdzišanas – idle - režīmā) palaišanas laiks ir < 5 stundas.

    - Aukstā starta laiks

Aukstā starta laiks ir starta laiks pēc tam, kad KM kurtuves temperatūra ir <50C (apmēram pēc 55 stundām  atdzišanas režīmā).

Aukstā starta laiks ir <38 stundas.

# minimālie rādītāji

Uzņēmējs garantē šādus minimālos rādītājus:

- Izmērītā siltuma jauda (SJ) ir ne mazāka par 3 MW;

- Izmērītais lietderības koeficients (LK) ir ne mazāks par 87%.

# garantētie rādītāji pēc defektu novēršanas

  - emisijas garantijas

| Kurināmā veids | Emisijas limiti (mg/m3) 4 MW biomasas ūdenssildāmam katlam pie 6% O2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NOX | SO2 | Putekļi |
| Cieta biomasa | 500 | 200 | 30 |

- Minētie garantētie rādītāji tiks mērīti pārbaužu laikā KM pabeigšanas posmā.

  - troksnis

    - Vispārējās prasības

Obligātās prasības nosaka šādas normas un standarti:

- Padomes 1986. gada 12. maija „Direktīva 2003/10/EC par darba ņēmēju aizsardzību pret trokšņa iedarbību darbā “ vai ekvivalents.

- Mērījumu metodes LVS – ISO 1996/1:1982. Trokšņa novērtējumam ekvivalents nepārtraukts A (ekvivalentais skaņas līmenis, dB) vai ekvivalents.

- LVS ISO 1996/1:1982 un VS ISO 9612:1997 – Akustika - Vides trokšņa raksturošana un mērīšana vai ekvivalents.

- Pasaules Veselības organizācijas izdotās „Pamatnostādnes attiecībā uz troksni sabiedriskās vietās”  vai ekvivalents.

    - Troksnis ārpus KM

Uzņēmējs garantē, ka ārpustelpu trokšņa līmenis, ko rada KM un ar to saistītas sistēmas, ko piegādāja Uzņēmējs, trokšņa noklausīšanās punktā ir saskaņā ar Tehniskā specifikācijā aprakstītām prasībām.

Izņēmums ir šādas situācijas ekspluatācijas laikā:

- Ieslēgšana.

- Izslēgšana.

- Traucējumu situācijas (KM apstāšanās, drošības vārsta darbs utt.).

- Darbība zem minimālās slodzes.

- KM būvniecība un montāža.

    - Iekšējais troksnis

Vidējais A-novērtētais skaņas spiediena līmenis no mērāmās virsmas 1 m attālumā no ierīces un 1.5 m augstumā virs pamatnes nepārsniegs 75 dB(A) uz iekārtas apkalpošanas grīdas. Šī garantija ir spēkā tajās zonās, kurās apkopes vai ekspluatācijas dēļ nepieciešams uzturēties cilvēkiem. Troksni mēra saskaņā ar ISO 3746 vai ekvivalentu. Ja vajadzīgs, reverberācijas efektam jābūt saskaņā ar ISO 3746 A.3 vai ekvivalentu.

Izņēmums ir šādas situācija ekspluatācijā:

- Ieslēgšana.

- Izslēgšana.

- Traucējumu situācijas (KM apstāšanās, drošības vārsta darbs utt..)

- Darbība zem minimālās slodzes.

- KM būvniecība un montāža.

  - Vibrācija

    - Vispārējas prasības

KM atbilst vibrācijas līmeņa novērtēšanas prasībām saskaņā ar ISO 2631 – 1 „Mehāniskās vibrācijas un triecieni. Cilvēka ķermeņa vispārējās vibroeksponētības izvērtēšana. 1. daļa: Vispārīgās prasības. 2. daļa: Ilgstošā un triecienu izsauktā vibrācija ēkās” vai ekvivalents.

Tiek garantēts, ka vibrācijas, ko mēra pie gultņu un rotējošo iekārtu korpusiem, nepārsniegs A zonas vibrāciju ātruma vērtību saskaņā ar ISO 10816-3 vai ekvivalents.

# uzņēmēja veiktās garantijas pārbaudes

  - vispārējās prasības

Uzņēmējs veic garantijas pārbaudes saskaņā ar Tehnisko prasību attiecīgās nodaļas norādījumiem.

Uzņēmēja garantijas pārbaudes tiks veiktas pa posmiem, tiklīdz tas būs praktiski iespējams.

Lai iespējami samazinātu ekspluatācijas apstākļu svārstības, tad pirms pārbaužu sākuma KM ir jādarbojas ar pastāvīgu jaudu ne mazāk kā divas stundas. Pārbaudes laikā apstākļiem ir jābūt nemainīgiem.

Uzņēmējam ir tiesības pirms galīgās pārbaudes veikt vienu provizorisku pārbaudi uz sava rēķina un lietojot savus instrumentus. Provizoriskās pārbaudes rezultātus var atzīt par galīgās pārbaudes rezultātiem, ja abas puses akceptē šo procedūru.

Kopējo lietderības koeficientu ieteicams mērīt, piepildot tukšu operatīvo noliktavu un nepārtraukti darbinot KM 12 stundas. Kurināmais ir jānosver uz sertificētiem un kalibrētiem svariem. Ik pa divām stundām ir jāņem kurināmā paraugi un jānosaka to mitrums. Parakstot līgumu, var vienoties par precīzāku procedūru.

  - rādītāju garantiju normas

Uzņēmēja rādītāju garantiju pārbaudes notiek saskaņā ar spēkā esošajām, atzītajām starptautiskajām normām, ciktāl tas ir praktiski iespējams.

Uzņēmēja rādītāju garantiju pārbaudēm piemēro šādas normas:

- Katls					DIN 1942, izdevums 02/94 vai ekvivalents.

- Plūsmas mērījumi			ISO 5167 VDI/VOE 2040 vai ekvivalents.

- Troksnis					ISO 3746 vai ekvivalents.

- NOx					VDI 2458, 6. lapa vai ekvivalents.

- Emisiju garantijas 			ISO 9096 un ISO 10849 vai ekvivalents.

  - pielaides

Siltuma jaudas un KM lietderības koeficienta pielaidi aprēķina ar parasto metodi, pamatojoties uz to, ka par mērījumu galīgajām pielaidēm tiek izmantoti mērinstrumentu  kalibrācijas  protokoli un attiecīgās mērījumu pielaides. Mērinstrumentiem ir jābūt pietiekami precīziem, lai saglabātu aprēķinātās pielaides normas robežās.

Uzņēmējam būs tiesības pavērst sev par labu mērījumu pielaides.

# funkcionālie rādītāji

  - Kurināmā noliktavu TILPUMS

Vispārējam biomasas (šķeldas) kurināmā daudzuma apjomam kurināma padeves sistēmai zem nojumes jābūt vismaz 350 m3, bet ne mazāk kā 120 tonnas (noteikts kurināma mitrums 60%).

# Slodzes punktu tabula

Uzņēmējam jāaizpilda tabulā uzrādot labākos iespējamos un garantētus radītājus .

| Nr. | Nosacījumi | Pilna slodze, kurināmā mitrums 60 %, siltumtīkla (ST) padeves temperatūra 680C, ST atgaitas 470C, gaisa temperatūra 00C, gaisa mitrums 60 % | Pilna slodze, kurināmā mitrums 30 %, siltumtīkla (ST) padeves temperatūra 680C, ST atgaitas 470C, gaisa temperatūra 00C, gaisa mitrums 60 % | Daļēja slodze, 25 % no katla slodzes, kurināmā mitrums 60%, siltumtīkla (ST) padeve 680C, ST atgaitas 470C, gaisa temperatūra 00C, gaisa mitrums 60 % | Pilna slodze, kurināmā mitrums 60 %, siltumtīkla (ST) padeves temperatūra 900C, ST atgaitas 600C, gaisa temperatūra -200C, gaisa mitrums 60 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroenerģijas pašpatēriņš, kW | Labākais iespējamais Pretendenta piedāvājums - | Labākais iespējamais Pretendenta piedāvājums - | Labākais iespējamais Pretendenta piedāvājums - | Labākais iespējamais Pretendenta piedāvājums - |
| 2 | Kurināmā padeve (tehnoloģiskā šķelda), kg/h | Labākais iespējamais Pretendenta piedāvājums - | Labākais iespējamais Pretendenta piedāvājums - | Labākais iespējamais Pretendenta piedāvājums - | Labākais iespējamais Pretendenta piedāvājums - |
| 3 | Kurināmā padeve, kW LHV(LHV – zemākais sadegšanas siltums) | Labākais iespējamais Pretendenta piedāvājums - | Labākais iespējamais Pretendenta piedāvājums - | Labākais iespējamais Pretendenta piedāvājums - | Labākais iespējamais Pretendenta piedāvājums - |
| 4 | Siltuma jauda SJ, kW | Garantēts Pretendenta piedāvājums - | Labākais iespējamais Pretendenta piedāvājums - | Labākais iespējamais Pretendenta piedāvājums - | Labākais iespējamais Pretendenta piedāvājums - |
| 5 | Centrālapkures siltuma atdeve, kW | Labākais iespējamais Pretendenta piedāvājums - | Labākais iespējamais Pretendenta piedāvājums - | Labākais iespējamais Pretendenta piedāvājums - | Labākais iespējamais Pretendenta piedāvājums - |
| 6 | Kopējais lietderības koeficients LK, % | Garantēts Pretendenta piedāvājums - | Labākais iespējamais Pretendenta piedāvājums - | Labākais iespējamais Pretendenta piedāvājums - | Labākais iespējamais Pretendenta piedāvājums - |

Garantiju pamats (tehnoloģiskā šķelda): ar mitrumu W 60%.

|  | Elektrostatiskais filtrs: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. Nr. | Nosaukums | Mērv. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cieto daļiņu saturs pirms ESP | mg/Nm3 | Garantēts Pretendenta piedāvājums - |  |  |  |  |  |
| 2 | Cieto daļiņu saturs pēc ESP (pie 6% O2) | mg/Nm3 | Garantēts Pretendenta piedāvājums - |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroenerģijas pašpatēriņš | kw/st | Labākais iespējamais Pretendenta piedāvājums - |  |  |  |  |  |